## P_I
kVA | Iфазы 0,38 | Iфазы 0,22 |  |  | Cos | tg | kW | Iфазы 380 | 0.22
1 | 1.5193 | 4.5455 |  |  | 0.85 | 0.61974 | 1 | 1.7875 | 5.3476
2 | 3.0387 | 9.0909 | S, kVA | P, kW | Iфазы380 | 220 | 2 | 3.5749 | 10.6952
3 | 4.558 | 13.6364 | 41.1765 | 35 | 62.5612 | 187.1658 | 3 | 5.3624 | 16.0428
4 | 6.0774 | 18.1818 | 62.5612 |  |  |  | 4 | 7.1498 | 21.3904
5 | 7.5967 | 22.7273 | I, А | Р, кВт | Р, кВт |  | 5 | 8.9373 | 26.738
6 | 9.1161 | 27.2727 | 40 | 22.3781 | 7.48 |  | 6 | 10.7248 | 32.0856
7 | 10.6354 | 31.8182 |  |  |  |  | 7 | 12.5122 | 37.4332
8 | 12.1547 | 36.3636 |  |  |  |  | 8 | 14.2997 | 42.7807
9 | 13.6741 | 40.9091 |  | S, kVA | 350 |  | 9 | 16.0872 | 48.1283
10 | 15.1934 | 45.4545 |  | U, В | I, A |  | 10 | 17.8746 | 53.4759
11 | 16.7128 | 50 |  | 400 | 505.1815 |  | 11 | 19.6621 | 58.8235
12 | 18.2321 | 54.5455 |  | 380 | 531.77 |  | 12 | 21.4495 | 64.1711
13 | 19.7515 | 59.0909 |  | 220 | 1590.9091 |  | 13 | 23.237 | 69.5187
14 | 21.2708 | 63.6364 |  | 36 | 9722.2222 |  | 14 | 25.0245 | 74.8663
15 | 22.7901 | 68.1818 |  | 6000 | 33.6788 |  | 15 | 26.8119 | 80.2139
16 | 24.3095 | 72.7273 |  | 10000 | 20.2073 |  | 16 | 28.5994 | 85.5615
17 | 25.8288 | 77.2727 |  |  |  |  | 17 | 30.3869 | 90.9091
18 | 27.3482 | 81.8182 |  |  |  |  | 18 | 32.1743 | 96.2567
19 | 28.8675 | 86.3636 |  |  |  |  | 19 | 33.9618 | 101.6043
20 | 30.3869 | 90.9091 |  |  |  |  | 20 | 35.7492 | 106.9519
21 | 31.9062 |  |  | 700 | 875 | 1120 | 21 | 37.5367
22 | 33.4255 |  | недогруз | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 22 | 39.3242
23 | 34.9449 |  | Трансф | 1000 | 1250 | 1600 | 23 | 41.1116
24 | 36.4642 |  | Коэф | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 24 | 42.8991
25 | 37.9836 |  |  | 1300 | 1625 | 2080 | 25 | 44.6866
26 | 39.5029 | [5 empty] | 26 | 46.474
27 | 41.0223 | [5 empty] | 27 | 48.2615
28 | 42.5416 | [5 empty] | 28 | 50.0489
29 | 44.0609 | [5 empty] | 29 | 51.8364
30 | 45.5803 | [5 empty] | 30 | 53.6239
31 | 47.0996 | [5 empty] | 31 | 55.4113
32 | 48.619 | [5 empty] | 32 | 57.1988
33 | 50.1383 | [5 empty] | 33 | 58.9863
21.6911 | 0.61974
Note on G2: Вводить

## KZU
Трансформатор, кВА | 400Д/У | [8 empty] | γ | [17 empty] | кВА | ZТ/3
Сопрот-ние трансф., Zt/3, Ом | 0.022 | [6 empty] | Cu | 380 | 53 | [17 empty] | 25 | 1.04
Переходные контакты, Ом | 0.025 | Расчетные точки | [5 empty] | AL | 220 | 31.7 | [17 empty] | 40 | 0.65
Параметр | Ед.изм | ГРЩ | 1РЩ1 | 1ЩС1 | КК | КК | КК | [5 empty] | Ohm/km |  |  | Rлинии | SummRлинии | 0 | [9 empty] | 63 | 0.413
Длина кабеля | м | 120 | 25 | 180 | 80 | 70 | 25 |  |  |  |  | фаза+нуль | Cu | Al |  | 0.025 | [10 empty] | ρ | 100 | 0.26
Материал жилы кабеля | Cu/AL | AL | Cu | Cu | Cu | AL | Cu | 0.24833 | 120 | 0.461 | 0.745 | 240+240 | 0.175 | 0.2805 | 240 | 0.0298 | 0.0548 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.021846 | 0 | 0 | 0.021846 | 31.7 | 0.087627 | 160У/У | 0.162
Число питающих кабелей | шт. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 185 | 0.22 | 0.36 | 240+120 | 0.24 | 0.38 | 240 | 0.00275 | 0.05755 | 3 | 1 | 3 | 0.013066 | 0 | 0 | 0 | 0.013066 | 53 | 0.050994 | 160Д/У | 0.055
Сечение жилы кабеля | мм2 | 120+70 | 185+185 | 185+185 | 185+185 | 185+185 | 10+10 | 0.11 | 185 | 0.22 | 0.36 | 185+185 | 0.22 | 0.36 | 185 | 0.0198 | 0.07735 | 3 | 1 | 3 | 0.013066 | 0 | 0 | 0 | 0.013066 | 53 | 0.050994 | 250 | 0.104
Фазность | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 0.22 | 185 | 0.22 | 0.36 | 185+150 |  |  | 185 | 0.0176 | 0.09495 | 3 | 1 | 3 | 0.013066 | 0 | 0 | 0 | 0.013066 | 53 | 0.10199 | 320У/У | 0.085
Присоединенная мощность | кВА | 122 | 234.9 | 200.9 | 92.96 | 47.88 | 10 | 0.36 | 185 | 0.22 | 0.36 | 150+150 | 0.285 | 0.446 | 150 | 0.0252 | 0.12015 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.13035 | 0 | 0.13035 | 31.7 | 0.17052 | 400У/У | 0.065
Потери напряжения в кабеле | % | 0.88841 | 0.20739 | 1.277 | 0.52526 | 2.3616 | 1.9492 | 3.68 | 10 | 3.68 | 6.32 | 150+70 | 0.43 | 0.687 | 150 | 0.092 | 0.21215 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.077967 | 0.077967 | 53 | 1.8868 | 400Д/У | 0.022
Общие потери напряжения | % | 0.88841 | 1.0958 | 2.3728 | 2.8981 | 5.2597 | 7.2089 |  |  |  |  | 150+50 | 0.535 | 0.862 | 150 | [12 empty] | 630У/У | 0.043
[12 empty] | 120+120 | 0.35 | 0.561 | 120 | [12 empty] | 630Д/У | 0.014
Ток 1-фазного к.з. | А | 2864.5833 | 2765.5563 | 2214.3936 | 1881.1458 | 1547.6609 | 939.5687 |  |  |  |  | 120+70 | 0.461 | 0.745 | 120 | [12 empty] | 1000У/У | 0.027
[12 empty] | 120+50 | 0.568 | 0.922 | 120 | [12 empty] | 1000Д/У | 0.009
Мин. Допуст. Ток | А | 3200 | 160 | 160 | 150 | 400 | 160 |  |  |  |  | 95+95 | 0.428 | 0.797 | 95
Кратность АВ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 95+50 | 0.608 | 0.99 | 95
Номинал АВ | А | 320 | 16 | 16 | 15 | 40 | 16 |  |  |  |  | 95+35 | 0.755 | 1.27 | 95
Ток нагрузки | А | 185.3598 | 356.8936 | 305.236 | 141.2381 | 217.6364 | 45.4545 |  |  |  |  | 70+70 | 0.58 | 0.932 | 70
∆Р в линии участка | кВт | 1.0839 | 0.48715 | 2.5656 | 0.48828 | 1.6961 | 0.29237 |  |  |  |  | 70+35 | 0.833 | 1.39 | 70
∆Р в линии участка | % | 0.88841 | 0.20739 | 1.277 | 0.52526 | 3.5424 | 2.9237 |  |  |  |  | 70+25 | 1.03 | 1.74 | 70
∑∆Р в линии участка | кВт |  | 1.571 | 4.1366 | 4.6249 | 6.321 | 6.6133 |  |  |  |  | 50+50 | 0.793 | 1.29 | 50
∑∆Р потери мощности | % |  | 1.2877 | 3.3907 | 3.7909 | 5.1811 | - |  |  |  |  | 50+25 | 1.14 | 1.92 | 50
[12 empty] | 50+16 | 1.6 | 2.62 | 50
Крат |  | 8.9518 | 172.8473 | 138.3996 | 125.4097 | 38.6915 | 58.723 |  |  |  |  | 35+35 | 1.09 | 1.84 | 35
[12 empty] | 35+10 | 2.38 | 4.08 | 35
|  | Значение коэффициента C | [5 empty] | 0.013066 |  |  |  | 25+25 | 1.49 | 2.56 | 25
|  |  | Cu | Al | [7 empty] | 25+16 | 1.94 | 3.26 | 25
|  | 380 | 77 | 46 | [7 empty] | 25+10 | 2.58 | 4.44 | 25
|  | 220 | 14 | 8.4 | [7 empty] | 16+16 | 2.4 | 3.96 | 16
[12 empty] | 16+10 | 3.04 | 5.14 | 16
[12 empty] | 16+6 | 4.26 | 7.24 | 16
[12 empty] | 10+10 | 3.68 | 6.32 | 10
[12 empty] | 10+6 | 4.9 | 8.42 | 10
[12 empty] | 10+4 | 6.5 | 11.1 | 10
[12 empty] | 6+6 | 6.12 | 10.5 | 6
[12 empty] | 6+4 | 7.71 | 13.2 | 6
[12 empty] | 6+2,5 | 10.6 | 17.9 | 6
[12 empty] | 4+4 | 9.3 | 15.8 | 4
[12 empty] | 4+2,5 | 12.2 | 20.5 | 4
[12 empty] | 4+1,5 | 17.3 |  | 4
[12 empty] | 2,5+2,5 | 15.1 | 25.2 | 2.5
[12 empty] | 2,5+1,5 | 20.2 |  | 2.5
[12 empty] | 1,5+1,5 | 25.2 |  | 1.5
[12 empty] | 1,5+1 | 31.5 |  | 1.5

## Ubase
Однофазный переменный ~220В
0.22
|  |  |  | для Cu | 0.077967
|  |  |  | для Al | 0.13035
Ma=P*l (кВт*м)
Трехфазный переменный ток. |  |  |  |  | 0.38
|  |  |  | для Cu | 0.013066
|  |  |  | для Al | 0.021846
Ma=P*l (кВт*м)
| для меди 53 м/Ом*мм2 |  |  | 53
| для алюминия 31,7 м/Ом*мм2 |  |  | 31.7
| du % |  | L | Р,кВт | F,мм
| 2.9237 | 0.077967 | 50 | 3 | 4
| 1.2787 | 0.077967 | 41 |  | 2.5
| 2.4146 | 0.021846 | 70 | 150 | 95
5.3383
Падение от ТП до ВРУ